## 污水处理厂监测数据审核表
朔州市平鲁区污水处理厂第四季度监督监测结果表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
平鲁区 | 朔州市平鲁区污水处理厂 | 桑干河 | 2016-11-25 |  |  | 10000 | 13200.00 | 5808.00 | 温度 | 11.2 | 11.5
|  |  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 |  |  |  | PH值 |  | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 |  | 2.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 |  | 0.322 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 383 | 16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 6 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 |  | 0.009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 |  | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 |  | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 |  | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.122 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 53 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 43 | 0.298 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 14.3 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 |  | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.12 | 1 | mg/L | 是