## 废气监测数据审核表
山西平朔煤矸石发电有限责任公司第三季度监督监测结果表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
平鲁区 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 | 火力发电 | 1#锅炉(235t/h) | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） | 2016-07-21 | 71.5 | 234386 | 128.0 | 6.60 | 烟尘 | 20.6 | 21.5 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 117 | 122 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 104 | 108 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.004 | 0.0042 | 0.03 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 2#锅炉(235t/h) |  |  | 2016-07-22 | 69.5 | 243942 | 148.0 | 8.60 | 烟尘 | 22.4 | 27.1 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 105 | 127 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 76 | 92 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.0037 | 0.0045 | 0.03 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 3#锅炉(1060t/h) |  |  |  | 73.8 | 799567 | 51.0 | 5.10 | 氮氧化物 | 37 | 35 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.0026 | 0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 烟尘 | 2.8 | 2.6 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 15 | 14 | 200 | mg/m3 | 是
|  |  | 4#锅炉(1060t/h) |  |  | 2016-07-21 | 71.0 | 785740 | 52.0 | 4.70 | 二氧化硫 | 15 | 14 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 41 | 38 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 烟尘 | 3.9 | 3.6 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.0028 | 0.0026 | 0.03 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
审核人： |  |  |  |  | 校核人： |  |  |  |  | 填表人： |  |  |  | 填表时间: