## 废气监测数据审核表
神华国能集团有限公司神头第二发电厂2017年上半污染源监督监测结果表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
朔城区 | 神华国能集团有限公司神头第二发电厂 | 火力发电 | 1#机组（1650t/h） | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） | 2017-03-02 | 61.0 | 1391009 | 48.0 | 8.50 | 烟尘 | 3.8 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 22 | 26 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 37 | 44 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 2#机组（1650t/h） |  |  |  | 76.0 | 1515132 | 51.0 | 7.10 | 烟尘 | 20.8 | 22.4 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 99 | 107 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 132 | 142 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是