## 污水处理厂监测数据审核表
右玉县污水处理厂2017年上半污染源监督监测结果表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
右玉县 | 右玉县污水处理厂 | 浑河 | 2017-3-7 00:00:00 |  |  | 10000 | 7152.00 | 6984.00 | 温度 |  | 11.1
|  |  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 |  |  |  | PH值 |  | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 |  | 2.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 |  | 0.311 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 300 | 16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 |  | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 |  | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 |  | 0.0044 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 |  | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 |  | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.073 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 272 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 42.1 | 0.091 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 13.9 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.08 | 1 | mg/L | 是