## 废气监测数据审核表
山西永皓煤矸石发电有限公司2017年上半污染源监督监测结果表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
山阴县 | 山西永皓煤矸石发电有限公司 | 火力发电 | 1#机组(220t/h) | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉） | 2017-05-15 | 90.0 | 279969 | 48.0 | 7.20 | 烟尘 | 25 | 27.2 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 123 | 134 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 163 | 177 | 200 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.0009 | 0.001 | 0.03 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是