## 废气监测数据审核表
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司2017年下半污染源监督监测结果表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
市辖区 | 华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司 | 火力发电 | 1#机组(1204t/h) | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/新建锅炉/新建锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | 2017-07-21 | 58.3 | 494211 | 52.0 | 6.20 | 烟尘 | 10.8 | 10.9 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 61 | 61 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 69 | 69 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.0042 | 0.0043 | 0.03 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
|  |  | 2#机组(1204t/h) |  |  |  | 87.4 | 794273 |  | 6.10 | 烟尘 | 13.3 | 13.4 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 56 | 56 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 42 | 42 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.0067 | 0.0067 | 0.03 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是