**山西昱光发电有限责任公司2019年污染源监督监测1#机组锅炉烟气监测结果一览表**

(单位:排气量Nm3/h;浓度mg/m3;排放量kg/h;氧含量%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组 | 位置 | 频次 | 排气量 | 烟温 | 含湿量 | 流速 | 氧含量 | 烟尘 | | | SO2 | | | NOX | | | 烟气汞 | | | 黑度（级） |
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
| 1# | 出口 | 1 | 771802 | 49.8 | 13 | 11.9 | 6.01 | 2.6 | 2.6 | 2.01 | ＜3 | ＜3 | -- | 20 | 20 | 15.43 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | -- | ＜1 |
| 2 | 797934 | 49.1 | 13 | 12.3 | 5.95 | 4.1 | 4.1 | 3.27 | ＜3 | ＜3 | -- | 20 | 20 | 15.96 | ＜1 |
| 3 | 857445 | 49.1 | 13 | 13.2 | 5.84 | 3.5 | 3.5 | 3.00 | ＜3 | ＜3 | -- | 23 | 23 | 19.72 | ＜1 |
| 出口平均值 | | | 809060 | 49.3 | 13 | 12.5 | 5.93 | 3.4 | 3.4 | 2.75 | ＜3 | ＜3 | -- | 21 | 21 | 16.99 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | -- | ＜1 |
| 标准值 | | | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | 35 | / | / | 50 | / | / | 0.03 | / | ＜1 |
| 评价 | | | / | / | / | / | / | / | 达标 | / | / | 达标 | / | / | 达标 | / | / | 达标 | / | 达标 |